# Приложение № 1

к Концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Объект Соглашения – Тепловые сети (протяженность: 753 м; место нахождения: Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, от нежилого здания котельной ул. Заводская 12, (тк-1) по ул. Заводская от (тк-9) до (тк-18), по ул. Высотная от (тк-3) до (тк-18), от (тк-7) по ул. Высотная до нежилого здания детского сада (ул. Высотная, 4 «б»); кадастровый номер: 24:11:0060201:614, год постройки 1982)

| Наименование участка сети | Диаметр трубопровода на участке Dн, мм | Длина участка L, м | Материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м. | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ТК-1 | 159 | 1 | металл | Надземная/ непроходной канал | 2021 | 5 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась, капитальный ремонт в 2021 г. |
| ТК-1-ТК-2 | 159 | 30 | металл | Надземная/ непроходной канал | 2021 | 5 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась, капитальный ремонт в 2021 г. |
| ТК-2-ТК-3 | 159 | 68 | металл | Надземная/ непроходной канал | 2021 | 5 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась, капитальный ремонт в 2021 г. |
| ТК-3-ТК-4 | 89 | 65 | металл | Подземная/непроходной канал | 2001 | 75 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-4- ул.Высотная, 1а | 57 | 11 | металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-3- ул.Высотная, 2а | 57 | 8 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-3-ТК-5 | 108 | 56 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-5-ул.Высотная, 3а | 57 | 8 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-5-ТК-6 | 108 | 36 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-6-ТК-7 | 89 | 36 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 85 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-6-ТК-8 | 108 | 80 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-8-ул.Школьная, 1 (ООШ) | 57 | 12 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 80 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-8-ул.Школьная, 1 (спортзал) | 45 | 3 | Металл | Подземная/непроходной канал | 2000 | 65 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-7-ул.Высотная, 4а | 57 | 7 | Металл | Подземная/непроходной канал | 1993 | 55 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-7-ул.Заводская, 4б (МБДОУ) | 57 | 87 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2017 | 55 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ОТВОД-ТК-9 | 108 | 3 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. |
| ТК-9-ТК-10 | 108 | 10 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. |
| ТК-10-ул.Заводская, 5 | 57 | 3 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. |
| ТК-10-ТК-11 | 89 | 34 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась. |
| ТК-11-ул.Заводская, 3 | 57 | 2 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-11-ТК-12 | 89 | 38 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-12-ул.Заводская, 1 | 57 | 2 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ОТВОД-ТК-13 | 108 | 6 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-13-ТК-14 | 108 | 20 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-14-ул.Заводская, 7 | 57 | 4 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-14-ТК-15 | 108 | 35 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-15-ул.Заводская, 9 | 57 | 4 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-15-ТК-16 | 108 | 30 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-16-ТК-17 | 89 | 14 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-17-ул.Заводская, 8 | 57 | 16 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-17-ТК-18 | 57 | 19 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2001 | 64 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| ТК-18-ул.Заводская, 13 (Храм) | 57 | 5 | Металл | Надземная/ непроходной канал | 2017 | 47 | 1,7 | Реконструкция и модернизация не производилась |

| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 259,65 |
| --- | --- | --- |

2. Иное имущество

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Техническое состояние | Характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, протяженность, мощность), год постройки | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 5707,7 | 1982 | 65 | оборудование в работе, находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы) | Назначение - нежилое здание, кадастровый номер - 24:11:0060201:419, назначение – нежилое, 1-этажный, площадь- 478,2 кв.м материал стен – кирпич, год постройки - 2006 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 2 | Котел водогрейный №1 | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 735,0 | 2023 | 0 | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | КВр-1,16 мощность – 1,16 Гкал, легкая обмуровка, год ввода в эксплуатацию 2023 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт в 2023 году |
| 3 | Котел водогрейный №2 | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2007 | 85 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | КВ-КС-1 мощность – 1,0 Гкал, тяжелая обмуровка (шамотный кирпич), год ввода в эксплуатацию 2007 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт в 2007 году |
| 4 | Котел водогрейный №3 | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 435,0 | 2015 | 73 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | КВ-КС-1 мощность – 1,0 Гкал, тяжелая обмуровка (шамотный кирпич), год ввода в эксплуатацию 2015 | Реконструкция и модернизация не производилась. Капитальный ремонт в 2015 году |
| 5 | Дымосос | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2013 | 80 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ДН-9; эл. двигатель 15 кВт/1500 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2009 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 6 | Дымосос | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2007 | 80 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ДН-6,3; эл. двигатель 5,5 кВт/1500 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 7 | Насос сетевой | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2010 | 69 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | Д200-90А Эл. двигатель 55 кВт/3000 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 8 | Насос сетевой | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2010 | 73 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | Д200-90А Эл. двигатель 55 кВт/3000 об/мин, год ввода в эксплуатацию 2010 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 9 | Дымовая труба | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2000 | 83 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | материал – труба стальная, высота 32 м, диаметр 720 мм, толщина стенки – 10 мм, год строительства 2000 | Реконструкция и модернизация не производилась. |
| 10 | Вентилятор | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2005 | 87 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. двигатель 2,2 кВт, год установки 2005 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 11 | Вентилятор | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2006 | 83 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. Двигатель 2,2 кВт, год установки 2006 | Реконструкция и модернизация не производилась |
| 12 | Вентилятор | Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Заводская, №12 | 0 | 2007 | 80 | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | ВЦ-14-46, эл. Двигатель 2,2 кВт, год установки 2007 | Реконструкция и модернизация не производилась |

| «Концедент»: | «Концессионер»: | «Красноярский край»: |
| --- | --- | --- |
| Глава Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края _______________________ И.И. Кольман м.п. | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ________________________ / ____________ / м.п. | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _________________________ / ____________ / м.п. |